2

[image: image7.jpg]


ООО «Персональная АЗС»

127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д.12, строение 1

Тел./факс: (495) 980-65-51; E-mail: info@personalazs.ru
www.personalazs.ru
[image: image8.jpg]


[image: image9.emf][image: image10.emf][image: image11.png]MEPCOHAJIbHAA

. AC




[image: image12.emf]
	[image: image1.jpg]





 

Технический паспорт
МОБИЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ МОДУЛЬ
(МТМ для бензина) Модели MBP.
Документация № 555-ТЕ/2002
Техникс Tип:
Гарантийный срок обслуживания 12 месяцев. 
Расчетный срок эксплуатации 20 лет.

Аттестовано Хорватским Государственным Институтом Стандартизации.

Сертификат  No. 02177 от 12.04.2002.
Все права на производство защищены патентом №D20000214.










1. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Мобильный Топливный Модуль (МТМ) для бензина с Защитной кабиной предназначен для хранения, контроля и раздачи топлива посредством счетчика расходомера. Отпуск топлива производиться посредством пистолета, который соединен с помпой армированным резиновым шлангом, длиной в стандартном исполнении 5 метром (длина может быть до 10 м по Вашему желанию).

Топливные емкости Модуля размещаются в Защитной кабине и могут перемещаться вместе с ней с помощью вилочного погрузчика или мини крана исключительно в вертикальном положении, в случае если они закреплены к полу кабины изнутри. Кабина обеспечивает их защиту от случайного повреждения снаружи.

Топливный Модуль в Защитной кабине используется только для работы с топливом, сходного по свойствам с бензином (октановое число, плотность и т.д.), которое используется для заправки бензиновых двигателей автотранспорта (авиационных двигателей соответствующим топливом).
В основании кабины находится поддон, заполняемый песком, объемом не менее 2 % от общего объема кабины, который служит для сбора случайно пролитого топлива, что увеличивает безопасность использования и защищает окружающую среду от загрязнения. 

Емкости Модуля крепятся внутри кабины болтами М10 и заземляются в указанных местах.

Система раздачи топлива размещается в проветриваемом защитном шкафу, который является частью корпуса резервуара,  и имеет собственный замок.

Резервуар МТМ для бензина соответствует стандартам DIN 6618 (с учетом безопасности применения около водоемов – защита от загрязнения воды) с необходимыми приспособлениями для безопасного, практического и экологически безвредного использования. Каждый резервуар проверен на полную герметичность под давлением 3 бара (300 кПа) и имеет специальный испытательный акт об этом.
МТМ должен быть установлен таким образом, чтобы была исключена возможность его самопроизвольного сдвига или наклона, которые могут подвергнуть опасности и резервуар, и его оборудование. Площадка для размещения может быть выполнена из кирпича, бетона, металла и пр. и должна быть ровной, плоской и прочной, что бы выдержать вес заполненного Модуля с Защитной кабиной и обеспечить надежное и долговременное расположения всей конструкции на ней. 
Необходимо обеспечить защитную пожаробезопасную зону радиусом до 15 метров от размещенного в Защитной кабине бензинового Модуля. В этой зоне нельзя располагать и хранить горючие предметы и материалы, способные выделять пламя, искры, гореть сами или содействовать распространению огня, так же в эту зону не должно быть доступа посторонних лиц не прошедших инструктаж по пользованию. В непосредственной близости от Модуля необходимо разместить на видном, легко заметном месте Инструкцию по технике безопасности и специальную предупреждающую табличку «Посторонним доступ запрещен» или «Осторожно, огнеопасная (взрывоопасная) зона». 
Рядом с используемым Модулем надо расположить огнетушитель. 
К работе с  МТМ допускаются лица старше 18 лет, прошедшие специальный инструктаж и обучение. Для дополнительной информации см. Закон об использовании взрывоопасных жидкостях NN № 108/95.

Подпись представителя Пользователя МТМ 

Сервис осуществляется только представителями Производителя/ Поставщика или уполномоченными ими организациями. Модификация или внесение изменений в конструкцию МТМ запрещена.

Обратите внимание! Перед первой заправкой топливом нового МТМ рекомендуется убедиться в отсутствии транспортной жидкости в резервуаре - при наличии слейте ее через сливной краник внизу резервуара в отдельную емкость и утилизируйте по соответствующим правилам.

2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

МТМ для бензина модели MBP состоит из двух частей:

1 – Защитная кабина  

2 – Резервуар с раздаточным оборудованием

Производиться в виде 4-х моделей, отличающиеся по объему и количеству резервуаров.
[image: image2.emf]
	Модель
	Размеры кабины АхВхН,  мм
	Помпа, л/мин
	Варианты комплектации
	Масса нетто, кг
	Нижний поддон, литры

	MBP-1
	1700х1560х2550
	40
	1000 вертикальная
	1200
	260

	MBP-2
	2000х1560х2550
	40
	2000 вертикальная
	1600
	300

	MBP-3
	3000х1560х2550
	40
	1000+2000 вертикальная
	2200
	450

	MBP-4
	3500х1560х2550
	40
	2000+2000 вертикальная
	2500
	500


Мобильная Защитная кабина изготовлена в соответствии с Законом Пожарной безопасности (№58/93), глава 11 статья 2 и Законом об огнеопасных жидкостях (№108/95) Хорватской Республики и представляет собой жесткую, прочную конструкцию. 
Кабина оснащена сливным поддоном, который заполняется сухим песком, способным впитывать в себя случайно разлитую огнеопасную жидкость из резервуара. Сливной поддон является частью защитной кабины и располагается в ее основании. Резервуар отделен от поддона крепкой металлической решеткой-трапом, которая служит площадкой для установки резервуара. Высота решетки от земли не менее 250 мм.

Боковые стенки кабины выполнены из сплошной армированной стали и имеют вентиляционные отдушины вверху и внизу, защищенные стальной решеткой. Общая площадь отдушин с каждой стороны не менее 10%. Крыша кабины скошена назад. Наименьшая высота крыши 2,6 м. 

С фронтальной стороны кабины имеются дверцы, представляющие собой двустворчатые металлические рамы с натянутой металлической сеткой, которые закрываются на собственный замок. Задняя сторона кабины, как и крыша, сделаны из оцинкованной листовой стали и обладают профилированными поверхностями. 
Все модели имеют аналогично выполненные кабины, различающиеся только по своей  длине. Габариты кабин каждой модели  указанны в таблице. 
Все элементы конструкции кабины представляют собой единое целое. Опоры кабины фиксируются к площадке, на которой она расположена, анкерными болтами. 

Конструкция защитной кабины отвечает требованиям DIN 6618/1 и исполняется в нескольких вариантах - Модель на 1000 л и Модель на 2000 л.
Кабины состоят из частей, представляющие собой единую конструкцию, имеющую захваты для перемещения и предназначенную для хранения и раздачи топлива. 

Внутренняя часть – резервуар для топлива, цилиндрической формы, с диаметром 1200 мм для емкости 1000 литров и 1500 мм для 2000 литров соответственно, донная и верхняя сферические части резервуаров выполнены в соответствии со всеми технологическими требованиями продолжительной безопасной эксплуатации.  Толщина металла (марка С. 0361) стенок резервуара для 1000л – 3 мм, а для 2000 л – 4 мм соответственно. Цилиндрические емкости тестированы на непроницаемость в условиях давления 3 Бара. На донной сферической части емкости по середине находиться сливное отверстие 5/5 дюймов с краником, которое служит для слива осадков содержимого резервуара. Опоры резервуара, так же как основание кабины, выполнены с учётом зацепления вилочным погрузчиком. На верхней части имеются проушины для зацепления крюками крана. Болт для заземления устройства вварен в опорную платформу резервуара, подобный болт имеется в основании кабины. Резервуар крепится к полу кабины специальными болтами. 

К верхней части резервуара имеется защитный металлический шкаф бункер размерами 700х700 мм и высотой 600 мм и вентиляционными отверстиями по всем сторонам, с закрывающейся на ключ крышкой. В этом шкафу располагается оборудование для раздачи топлива и контроля его количества. В стенках защитного шкафа также предусмотрены дренажные отверстия для стока жидкости. Его крышка фиксируется в поднятом положении с помощью системы рычагов и фиксатора открытого положения. Функцию противовеса крышки исполняет специальная пружина

Обзор функциональных узлов защитного шкафа (вид сверху):


1- Дыхательный клапан

2- Информационная маркировочная пластина производителя

3- Заправочная горловина

4- Пневматическая помпа для бензина

5- Гнездо для установки пистолета

6- Измерительный шток

Пневматическая помпа имеет диаметр горловины 2 дюйма. Модель комплектуется и устанавливается производителем МТМ и имеет устройство соединения с компрессором и расходометр. Дыхательный клапан срабатывает автоматически и открывается при достижении давления воздушных испарений более 0,5 Бар

Заправочная горловина оборудована трубой, уходящей внутрь на глубину резервуара 1/3 от его высоты. Измерительный шток выполнен из нержавеющего металла с отметками соответствующими определенному количеству топлива внутри резервуара.

Гнездо для установки пистолета сделан таким образом, что бы держать пистолет в вертикальном положении под углом 45 0
Маркировочная пластина имеет информацию об основных характеристиках установленном оборудовании на данном экземпляре Топливного Модуля  и режимах его эксплуатации. 

Описание воздуховода дыхательного клапана.
Воздуховод дыхательного клапана состоит из труб диаметром 2 дюйма,  соединяющих резервуар с окружающей атмосферой и проходящих сквозь верхнюю часть задней стенки защитной кабины наверх. В верхней точке воздуховода, находящейся на высоте 4 м от поверхности земли, располагается сам дыхательный клапан, отрегулированный на 1910 mBar.

[image: image3.emf]
Оборудование защитного шкафа

[image: image4.emf]

Пневматическая мембранная помпа

Производство: INGERSOLL-RAND COMPANY
Модель: 650717-C 1″ NPT
Группа подготовки воздуха

Фильтр Конденсата с регулятором давления

Манометр
Расходомер

Производство: PUISI S.P.A. Italy
Модель: K33

Раздаточный пистолет

Производство: ELAFLEX Германия
Модель: ZVA SSB-16

EX 01 Y 9109U
Остальное оборудование

Воздуховод с дыхательным клапаном SLADOVIC, DV, Tv, № 1329
Раздаточный пистолет

Заправочная горловина

Шток измеритель

Замок для крышки

Схема строения МТМ для бензина

с резервуаром на 1000 литров
[image: image5.emf]
Схема строения МТМ для бензина

с резервуаром на 2000 литров
[image: image6.emf]
3. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

После установки МТМ на месте требуется его заземлить оцинкованным проводом.

К работе допускаются квалифицированные обученные сотрудники, не моложе 18 лет.

Изменение места установки Модуля необходимо согласовать со службой противопожарной безопасности, учитывая требования защиты от взрыва. 

После установки Модуля на новом месте требуется обеспечить соединение воздушной помпы с компрессором.

Отпуск топлива производиться в следующем порядке:
Поднять крышку защитного шкафа.

Зафиксировать рычаг открытого положения крышки

Проверить положение винта подачи воздуха (должен быть закрыт)

Счетчик расходомер должен быть обнулен

Подключить воздушный шланг к редуктору 2-6 Бар с регулятором давления воздуха (должно быть 3-4 Бара)

Вытащить пистолет и отмотать шланг на необходимую длину.

Открыть подачу воздуха (пневматическая помпа) 
Далее регулировать поток и направление топлива пистолетом, наблюдая фактическое количество отпущенного топлива по счетчику расходомеру

Отпустив нужное количество топлива выключить пистолет и закрыть вентиль подачи воздуха.

Смотать шланг и поставить пистолет в гнездо 

Отсоединить спиралевидный шланг подачи воздуха, убрать его в защитный шкаф

Закрыть крышку защитного шкафа Модуля.

Закрыть ворота доступа в кабину.

Рекомендации:
При заправке необходимо чтобы сам резервуар Модуля находился внутри кабины.

Не допускайте перелива топлива в процессе заправки самого резервуара Модуля. 

Избегайте перелива топлива по время заправки техники из Модуля (в помощь Вам раздаточный пистолет имеет датчик выключения при касании носика пистолета уровня наполняемой жидкости).

Обученному персоналу следует применять при работе с Модулем соответствующую экипировку: перчатки, обувь на резиновой подошве и спец. одежду с маркировкой наличия допуска к работе с Модулем. 

Для тех, кто использует Модули на морских или речных причалах рекомендуется после окончания сезона навигации опустошать резервуары Модулей и убирать их вместе с кабинами от причала для хранения до следующего сезона.

Заполнение резервуара МТМ выполняется непосредственно из цистерны топливо заправщика. После окончания заполнения, МТМ готов к использованию. 
Не оставляйте открытой крышку шкафа. Она должна быть закрыта в неработающем МТМ. Это позволит обезопасить МТМ от несанкционированного доступа посторонних лиц и исключить не квалифицированное использование и порчу оборудования или кражу топлива.

Вставляйте пистолет в гнездо аккуратно, не допуская сильных соударений с металическими частями МТМ и небрежного обращения во время работы.

На расходомере отражается информация о количестве топлива, перекаченного при последнем/текущем использовании МТМ. Она может обнуляться вручную. Однако в нижнем окошке расходомера фиксируется суммарное количество литров откаченных за все время использования МТМ. После окончания заправки обязательно дождитесь пока топливо, оставшееся в шланге, стечет из него. 

ВНИМАНИЕ !!!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! ДЕРЖАТЬ МТМ НА ОТКРЫТОМ СОЛНЦЕ  ИЛИ БЛИЗКО К ИСТОЧНИКУ ОГНЯ, ИСКР И/ИЛИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. 
4. РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  И РЕМОНТУ 
Все работы по обслуживанию должны проводиться только уполномоченной производителем сервисной организацией. Требуется систематически следить за целостностью и работоспособностью элементов оборудования бензинового Модуля, а так же периодически ухаживать за ними. В случае появления признаков износа или ненормальной работы, а также нарушения целостности элементов оборудования необходимо обратиться к уполномоченной сервисной организации. 

Для выполнения сервисных работ требуется обеспечить следующие условия:

Беспрепятственный доступ к кабине и к самому Модулю.

Присутствие уполномоченного лица пользователя

Использование запасных частей, рекомендованных сервисной организацией.

После завершения сервисных работ должен составляться акт проведенных работ с подтверждением восстановления работоспособности Модуля. С датой и подписями представителями обеих сторон.
МТМ защищен от коррозии основным грунтовым покрытием и дополнительным слоем износостойкой эмали. Пользователь должен аккуратно проводить рабочие манипуляции, оберегать и поддерживать защитный слой краски в хорошем состоянии, чтобы защитить основную конструкцию от поверхностной коррозии, и таким образом увеличить срок службы устройства. 
Внутренние поверхности МТМ защищены, благодаря масляным свойствам топлива и не требуют особенного обслуживания.
Пользователь должен не реже чем один раз в месяц выполнить проверку работоспособности и отсутствие течи оборудования и его частей, которые являются частью единого целого Устройства. Таким же образом пользователь должен проверять соединения на контактах заземления.
Обращайте особое внимание на аккуратность за пользованием Оборудованием МТМ. Не допускайте небрежной установки раздаточного пистолета в предназначенное для него гнездо или соударение его с металлическими поверхностями МТМ. 
МТМ должен содержаться в чистоте. Необходимо исключить загрязнение его остатками топлива. После окончания заправки обязательно дождитесь пока топливо, оставшееся в шланге, стечет из него.
Требуется регулярно мыть МТМ с помощью средств, удаляющих масляную и жирную грязь – ненарушенное антикоррозионное покрытие МТМ позволяет это делать без вреда для металлических поверхностей.

РЕМОНТ МТМ ВЫПОЛНЯЕТ ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЛИ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ИМ!
Используйте оригинальные запчасти производителя.

5. Этикетка производителя.


6. ДЕКЛАРАЦИЯ
O НЕПРОНИЦАЕМОСТИ

МОБИЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ МОДУЛЬ

 Техникс Tип:
Топливный агрегат с резервуаром

Согласно  технической документации для производства испытаний  резервуаров на герметичность, проведены испытания резервуара сжатым воздухом с давлением 2 бар. Дефектов обнаружено не было. 
Испытание резервуара на герметичность было выполнено методом нанесения зеленого флуоресцентного пенетранта и просвечивания специальной лампой. Герметичность резервуара была полностью подтверждена. 
Испытание выполнено лицензированным специалистом. 
Гарантия герметичности подтверждена предприятием Tехникс
Испытание провел:________________________________
Республика Хорватия 

Государственная служба измерений и сертификации

Серия: 960-03/05-01/124

Регистрационный номер: 558-03/5-05-2   
Загреб, 10 май 2005 г.

Директору компании Техникс

господину Джуро Хорват 

40320 Донии Кралевац

Тема: Применение бензиновых Мобильных Топливных Модулей (МТМ) в соответствии с законами и требованиями.

Мы получили Ваш запрос, где Вы просите подтвердить следующую информацию:

Каким требованиям должны отвечать МТМ для того, что бы быть применимыми для розничной продажи топлива.
Для того, что бы МТМ могли быть использованы для розничной продажи топлива, его измерительные приборы должны быть протестированы нашей организацией и получить положительное заключение на применение.

Подразумевается, что МТМ устанавливается на подходящих для такого вида деятельности местах, соответствующих правилам безопасности труда, безопасности окружающей среды, противопожарным и взрывозащитным требованиям.
Заверенные этапы 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 





Tehnix


Техникс





Производитель: 


Республика Хорватия  


40320 ДОНЬИ КРАЛЕВЕЦ


ул. Б. Радича бб


МЕЖДИМОРЕ - ХОРВАТИЯ





								


M.П.						          За производителя МТМ  Доверенное лицо:





Продукция защищена патентом 							__________________














л























Группа подготовки воздуха











Страница: 1





Содержание:





1. Условия использования.





2. Описание устройства.


Мобильная Защитная Кабина


Обзор функциональных узлов защитного шкафа (вид сверху)


Описание воздуховода дыхательного клапана.


Оборудование защитного шкафа


Схема строения МТМ для бензина на 1000 л


Схема строения МТМ для бензина на 1000 л





3. Руководство по эксплуатации.





4. Руководство по техническому обслуживанию.





5. Этикетка производителя 


    


6. Приложение и документация S-коммиссии: 


Обязанности потребителя 


Зоны опасности 


Заключения





7. Сертификаты (прилагаются дополнительно) 





� INCLUDEPICTURE "http://www.tehnix.com/images/mobbenzpump-slika1.jpg" \* MERGEFORMATINET ����
� INCLUDEPICTURE "http://www.tehnix.com/images/mobbenzpump-slika2.jpg" \* MERGEFORMATINET ����
�












�





3








Вертикальные модели мобильных топливных модулей для автомобильного/авиационного бензина и керосина 











5





6





Крышка защитного шкафа  




















4





Серийный номер
































Пневматическая мембранная помпа  





Пистолет








Расходомер 











Заправочная горловина





Представительство в Москве:


Улица Большая Новодмитровская, дом 12


Телефон (095) 101-35-70         Факс (095) 980-65-51








Шток измеритель

















Воздуховод











2





Шланг








Страница: 2











л





�





1














Уровень огнеопасности








Давление теста





№ Акта Тест на герметичность





Год выпуска





Номер ГОСТ для резервуара





Уровень заправки





Макс давление









