2

[image: image2.emf] 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ,  ПРОИЗВОДСТВО ,  ПРОДАЖА ,   МОНТАЖ   И   ОБСЛУЖИВАНИЕ   ОБОРУДОВАНИЯ    

ООО «Персональная АЗС»

127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д.12, строение 1

Тел./факс: (495) 980-65-51; E-mail: info@personalazs.ru
www.personalazs.ru
[image: image3.png]: -
MOBILNA
NAFTNA PUNPL (Lo !
20001 ]
i -."'—-

U .




[image: image4.wmf]1300

Æ1500

200

200

600

250

900

250

80

2000

600

900

Æ25

1000

2500

700

[image: image5.wmf]1300

Æ1500

200

200

600

250

900

250

80

2000

600

900

Æ25

1000

2500

700

[image: image6.wmf]
[image: image7.png]MEPCOHAJIbHAA

. AC






Технический паспорт
МОБИЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ МОДУЛЬ
 (МТМ для дизеля) Модели MNP.

Документация № 555-ТЕ/2002

Техникс Tип:
Гарантийный срок обслуживания 12 месяцев. 
Расчетный срок эксплуатации 20 лет.

Аттестовано Хорватским Государственным Институтом Стандартизации.

Сертификат  No. 01587 от 13.12.2001.

Все права на производство защищены патентом №D20000214.
Содержание:



УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
На основе предварительного изучения потребностей Заказчиков компания "ТЕХНИКС"  разработала и производит современное устройство, под названием 'МОБИЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ МОДУЛЬ’, который служит для, хранения, отпуска и контроля отпускаемых нефтепродуктов.

Отпуск выполняется благодаря раздаточному пистолету, жёстко закреплённому на конце специального резинового гибкого шланга, длинной от 2,5 м., 5 м., 7,5 м. до 10 м., по Вашему запросу (выбор должен быть осуществлен заранее).
Мобильный топливный модуль (МТМ) - контейнер цилиндрической формы, в вертикальном или горизонтальном исполнении. Резервуар соответствует стандартам DIN 6618, 6616, 6624, 6625 с необходимой арматурой для безопасного и экологически безвредного использования. Каждый резервуар проверен на полную герметичность под давлением 3 бара (300 кПа) и имеет специальный акт об этом.
МТМ для дизеля (модели MNP) могут использоваться для огнеопасных жидкостей группы III , а именно, для нефтепродуктов, имеющих точку воспламенения в диапазоне от 55°C до 100°C. В эту группу входят: дизельное топливо, легкое дизельное топливо, отфильтрованный парафиновый дистиллят, газолин, моторное масло, специальная группа жидкостей, которые не огнеопасные и не ядовитые, так же антифризы, тосолы, другие охлаждающие жидкости, дистиллированная вода и т.д.
В случае 2-х стенной версии резервуара («колба в колбе»), расстояние между стенками составляет не менее 2 % от общего объема резервуара. Это пространство заполняется антифризом и исключает загрязнение окружающей среды. Для слива антифриза в донной части резервуара имеется сливной краник 5/4 дюйма. Такой же краник имеется для слива отстоянного конденсата воды из топливной жидкости. Обратите внимание, что перед первой заправкой МТМ топливом рекомендуется убедиться в отсутствии транспортной жидкости внутри резервуара - в случае наличия слейте ее через краник в отдельную емкость в соответствии с соответствующими экологическими нормами.
Модули имеют собственные прочные устойчивые металлические опоры, образующие опорную платформу МТМ. Она удобна для перемещения всего МТМ вилочным погрузчиком и установки его на месте эксплуатации. МТМ должен быть установлен таким образом, чтобы исключить возможность его сдвига или падения, которые могут подвергнуть опасности механического повреждения МТМ. Площадка для размещения может быть выполнена из кирпича, бетона, металла и пр. и должна быть ровной, плоской и прочной, что бы выдержать вес заполненного МТМ и обеспечить надежное расположения его на ней. 
Перемещение МТМ может осуществляться вилочным погрузчиком или подъёмным краном. Перевозка допускается грузовиком или другими транспортными средствами исключительно в вертикальном положении. 
При использовании Модуль должен быть заземлён, для чего служит штатный болт М10 на опорной платформе Модуля. К использованию Модуля допускаются специально обученные лица не моложе 18 лет.

Необходимо обеспечить защитную зону радиусом до 10 метров от резервуара. В этой зоне нельзя располагать горючие предметы и материалы, которые в случае пожара могут гореть сами или содействовать распространению огня, так же в эту зону не должно быть доступа неавторизованных лиц (не прошедших инструктаж, тренинг и прочее). Необходимо разместить на видном, легко заметном месте Инструкцию по технике безопасности и специальную предупреждающую надпись «Посторонним доступ запрещен» или «Осторожно, огнеопасная (взрывоопасная) зона». 

Ремонтные работы должны выполняться уполномоченными лицами изготовителя MТМ. Модификация пользователями не разрешается.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

МТМ - МОБИЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ МОДУЛЬ модификации MNP - современный технологический комплекс, который создан для принятия, хранения и переливания нефтпродуктов с точкой воспламенения выше 55 oC до 100 oC.

Крепкий стальной корпус МТМ защищен от коррозии и гарантирует его долгую жизнь с сохранением полной функциональности в течении всего периода эксплуатации.

Устройство состоит из следующих конструктивных частей. 

1. Основа устройства - Резервуар


2. Бункер для оборудования - защитный шкаф с закрывающейся на замок крышкой

3. Комплект оборудования устройства 

1. Резервуары Мобильных Топливных Модулей выполнены согласно стандартам DIN 6616, 6618, 6624, 6625. Каждый резервуар проверен на герметичность, что подтверждается соответствующим аттестационным документом. В донной части резервуара расположен сливной краник с диаметром отверстие 5/4 дюйма для удаления конденсата топливной жидкости из резервуара (в 2-х стенных моделях рядом с ним имеется второй краник для сливания антифриза между стенками).

Опоры резервуара выполнены  с учётом зацепления вилочным погрузчиком. 

На верхней стороне имеются проушины для зацепления крюками крана. 
Болт для заземления устройства вварен в опорную платформу резервуара. 
2. В верхней части резервуара расположен бункер с крышкой, который может  закрываться на замок. В этом бункере расположено раздаточно-счётное оборудование. Бункер выполнен из стальных листов. Боковые стены и тыловая сторона бункера имеют вентиляционные отверстия. В стенках бункера также предусмотрены дренажные отверстия для стока дождевой воды. Крышка бункера фиксируется в поднятом положении с помощью системы рычагов и фиксатора открытого положения. Функцию противовеса крышки исполняет специальная пружина.

3. Оборудование Мобильных Топливных Модулей, которое помещено в секцию, зависит от типа устройства. 
    Типы мобильных нефтяных насосов отличаются по: 


1. Размеру и  форме резервуара


- вертикальный резервуар объемом 1000 литров:

одностенный или двустенный


- вертикальный резервуар объемом 2000 литров 
одностенный или двустенный

2.  Типу двигателя (насос) 
- электрический насос переменного 3-х фазного тока 380 V


- электрический насос переменного однофазного тока 220 V
- электрический насос постоянного тока 12 V

- электрический насос постоянного тока 24 V

 В продолжении описания даются габариты всех размеров устройства, и описание принадлежащего оборудования для специфического типа двигателя.
МТМ с вертикальным резервуаром объемом 1000 литров
[image: image1.wmf]1000

Æ1200

200

200

520

200

700

200

80

1700

600

700

Æ25

880

2200

700


МТМ с вертикальным резервуаром объемом 2000 литров

Пример оборудования МТМ с двигателем на 220V.









Электрический насос  220 V
Производитель: PIUSI S.P.A - Италия

Модель: E80 /E 120

Счетчик расходомер

Производитель: PIUSI S.P.A.- Италия

Модель: K33 тип механический
Раздаточный пистолет с отсекателем
Производитель: PIUSI S.P.A.- Италия

Модель: SELF-2000

Другое оборудование:

  - Патрубок дыхательного клапана
  - Заправочная горловина резервуара с резьбовой заглушкой

  - Счетчик расходомер

  - Шланг

  - Измерительный шток
  - Ручка с замком и ключем
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ МТМ НА МЕСТЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЗЕМЛИТЬ УСТРОЙСТВО МЕДНЫМ ПРОВОДОМ !
Заполнение резервуара МТМ выполняется непосредственно из цистерны топливо заправщика. После окончания заполнения, МТМ готов к использованию. 
Отпуск выполняется следующим образом:


1. *Поднять крышку бункера и зафиксировать ее рычагом

2. Проверить состояние кнопки вкл./ выкл. помпы в положении «выключено» (для электрических насосов), а вентиль воздуха в положении «закрыто» (для пневматического насоса) 

3. **Обнулить счётчик расходомера с помощью бокового винта. 
4. Подсоединить сетевой кабель к сети или аккумулятору в зависимости от модели насоса


5. Вынуть раздаточный пистолет и освободить шланг на необходимую длину 

6.  Для электрических насосов: 

   

 - Включить кнопку вкл./ выкл. помпы в положении «включено».

     Для пневматического насоса:

   

 - Открыть вентиль воздуха в положении «открыто» 

7. Произвести заполнение канистры, бака или др. сосуда, нажимая рычаг 
пистолета. Отслеживать отпускаемый объём по счётчику

8. Опусканием рычага пистолета прекратить отпуск.
9. Отключить подачу электроэнергии или воздуха.
10.***Убрать шланг, обмотав его вокруг специальных скоб в секции, и вставить пистолет в предназначенное для него место на резервуаре. ВНИМАНИЕ! 

11. Отсоединить сетевой кабель от сети. Хранить кабель в бункере.
12. *Опустить крышку, освободив упорный рычаг, закрыть бункер на замок.
*- Не оставляйте открытой крышку бункера. Она должна быть закрыта при неработающем МТМ. Это позволит обезопасить МТМ от несанкционированного доступа посторонних лиц и обеспечить не квалифицированное использование и порчу оборудования или кражу топлива.

** - Вставляйте пистолет в гнездо аккуратно, не допуская сильных соударений с металическими частями МТМ и небрежного обращения во время работы.

***- На расходомере отражается информация о количестве топлива, перекаченного при последнем/текущем использовании МТМ. Она может обнуляться вручную. Однако в нижнем окошке расходомера фиксируется суммарное количество литров откаченных за все время использования МТМ. После окончания заправки обязательно дождитесь пока топливо, оставшееся в шланге, стечет из него. 

ВНИМАНИЕ !!!
Время непрерывной работы помпы - 30 минут, после чего дать отдохнуть ей столько же. 
НЕ ДопускаЙТЕ работЫ помпы без жидкости!!!

запрещается!!! держать помпу включенной БОЛЕЕ 40 секунд При
выключенном пистолете!!!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! ДЕРЖАТЬ МТМ НА ОТКРЫТОМ СОЛНЦЕ  ИЛИ БЛИЗКО К ИСТОЧНИКУ ОГНЯ, ИСКР И ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЗВОЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА – НЕ БОЛЕЕ 55 oC!!!
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ 
МТМ защищен от коррозии основным грунтовым покрытием и дополнительным слоем износостойкой эмали. Пользователь должен аккуратно проводить рабочие манипуляции, оберегать и поддерживать защитный слой краски в хорошем состоянии, чтобы защитить основную конструкцию от поверхностной коррозии, и таким образом увеличить срок службы устройства. 
Внутренние поверхности МТМ защищены, благодаря масляным свойствам топлива и не требуют особенного обслуживания
Пользователь должен один раз в год выполнить проверку работоспособности и отсутствие течи оборудования и его частей, которые являются частью единого целого Устройства. Таким же образом пользователь должен проверять соединения на контактах заземления.
Обращайте особое внимание на аккуратность за пользованием Оборудованием МТМ. Не допускайте небрежной установки раздаточного пистолета в предназначенное для него гнездо или соударение его с металлическими поверхностями МТМ. 

МТМ должен содержаться в чистоте. Необходимо исключить загрязнение его остатками топлива. После окончания заправки обязательно дождитесь пока топливо, оставшееся в шланге, стечет из него.
Требуется регулярно мыть МТМ с помощью средств, удаляющих масляную и жирную грязь – ненарушенное антикоррозионное покрытие МТМ позволяет это делать без вреда для металлических поверхностей.

РЕМОНТ МТМ ВЫПОЛНЯЕТ ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЛИ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ИМ!
Используйте оригинальные запчасти производителя.

Этикетка производителя и Технические характеристики.

Двигатель насоса может быть пневматическим или электрическим (220V или 12V и 24V). Тип расходомера – механический. На информационной табличке производителя, прикрепляемой к Модулю, имеется маркировка емкости резервуара и типа двигателя:

MNP- …емкость резервуара… и «P» -для пневматического насоса

MNP-… емкость резервуара… и  «E220» -для электрического двигателя насоса, питающегося от однофазного источника переменного тока 220Вт, 50Гц.

MNP-… емкость резервуара… и  «E12» (или «E24») -для насоса с двигателем постоянного тока 12Вт или 24Вт источник -  батарея или аккумулятор.

Модуль с пневматическим двигателем оснащен насосом "модель 3:1",  производства фирмы  PRESSOL (Германия) и компрессора того же самого изготовителя. Механический счетчик расходомер имеет тип K33 и является единым типом применяемых измерителей для дизельных Модулей. Изготовитель К33 – фирма PIUSI (Италии). «Пистолет» для разлива жидкости производится фирмами PRESSOL или PIUSI.

Модули с электрическим двигателем оборудованы насосами фирмы PIUSI (Италия):

- Модель насоса BYPASS 2000/12  для 12 Вт постоянного тока, 140W, 22A, 2800 оборотов в минуту; максимальная производительность 40 л/мин;

- Модель насоса BYPASS 2000/24 для 24V постоянного тока, 160W, 13A, 2800 оборотов в минуту; максимальная производительность 43 л/мин;

- Модель насоса E80 для однофазного переменного тока 230Вт, частотой  50 Гц, 500W, 3.5A, 1400 оборотов в минуту, максимальная производительность 75 л/мин;

- Модель насоса E120, для однофазного переменного тока 230Вт, частотой  50 Гц, 750W, 4.6A, 1400 оборотов в минуту, максимальная производительность 100 л/мин.

Двигатели установлены непосредственно на Модулях, являются само вентилируемыми и имеют уровень защиты IP 55. Счетчики расходомеры и «пистолеты» для разлива жидкости производятся тем же производителем, что и насос. Сами насосы - само засасывающие и обладают клапаном обхода (байпас).

Дизельные Модули могут быть оборудованы, в качестве альтернативы, электрическим двигателем от изготовителя PRESSOL (Германии) модель ROTAxx, с аналогичными характеристиками и электропитанием.

ДЕКЛАРАЦИЯ
O НЕПРОНИЦАЕМОСТИ

МОБИЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ МОДУЛЬ

 Техникс Tип:
Топливный агрегат с резервуаром

Согласно  технической документации для производства испытаний  резервуаров на герметичность, проведены испытания резервуара сжатым воздухом с давлением 2 бар. Дефектов обнаружено не было. 
Испытание резервуара на герметичность было выполнено методом нанесения зеленого флуоресцентного пенетранта и просвечивания специальной лампой. Герметичность резервуара была полностью подтверждена. 
Испытание выполнено лицензированным специалистом. 
Гарантия герметичности подтверждена предприятием Tехникс
Испытание провел:________________________________
                                                     
�





Tehnix


Техникс





Производитель: 


Республика Хорватия  


40320 ДОНЬИ КРАЛЕВЕЦ


ул. Б. Радича бб


МЕЖДИМОРЕ - ХОРВАТИЯ





								За производителя МТМ


	M.П.					   		Доверенное лицо:





								__________________


Модуль защищён патентом. 














л





СЧЕТЧИК РАСХОДОМЕР 





ПАТРУБОК ДЫХАТЕЛЬНОГО КЛАПАНА








ШЛАНГ





								За производителя МТМ


	M.П.					   		Доверенное лицо:





								__________________


Модуль защищён патентом. 


























1. Условия использования.





2. Описание устройства.





3. Руководство по эксплуатации и меры безопасности.





4. Руководство по техническому 


    обслуживанию.





5. Этикетка производителя и


    Технические характеристики.





6. Аттестация испытания на герметичность.





7. Сертификаты и Заключения 


    (прилагаются дополнительно) 

















�





Вертикальные модели мобильных топливных модулей, 


с объемами 1000 л и 2000 л 























КРЫШКА БУНКЕРА  














НЕФТЯНОЙ НАСОС 220 V  





РАЗДАТОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ








�








�




















КАБЕЛЬ


ПОДКЛЮЧЕНИЯ








КНОПКА ПОМПЫ ВКЛ/ВЫКЛ 
































Представительство в Москве:


Улица Большая Новодмитровская, дом 12


Телефон (095) 101-35-70         Факс (095) 980-65-51


















































л













































